## Sheet1
Адрес |  | Параметры регистра |  |  | Канал | Описание | Значения | FW
Dec | Hex | Тип | Доступ | Формат
0 | 0x0000 | Coil ⚡ | RW | bool | Канал 1 | Состояние канала реле | 0 - разомкнут, 1 - замкнут
1 | 0x0001 |  |  |  | Канал 2
2 | 0x0002 |  |  |  | Канал 3
3 | 0x0003 |  |  |  | Канал 4
4 | 0x0004 |  |  |  | Канал 5
5 | 0x0005 |  |  |  | Канал 6
0 | 0x0000 | Discrete input ⚡ | RO | bool | Вход 1 | Состояние входа реле | 0 - разомкнут, 1 - замкнут, Error: 0
1 | 0x0001 |  |  |  | Вход 2
2 | 0x0002 |  |  |  | Вход 3
3 | 0x0003 |  |  |  | Вход 4
4 | 0x0004 |  |  |  | Вход 5
5 | 0x0005 |  |  |  | Вход 6
7 | 0x0007 |  |  |  | Вход 0
4 | 0x0004 | Input | RW | u16 |  | Статус внешнего источника питания (только для реле со встроенным блоком питания) | 0: нет подключения внешнего источника питания 1: внешний источник питания подключен | 1.18.4
5 | 0x0005 | Holding | RW | u16 |  | Служебный регистр, значение должно быть 0 | 0
6 | 0x0006 | Holding | RW | u16 |  | Состояния выходов при подаче питания | 0: перевести в безопасное состояние, 1: восстановить последнее состояние, 2: установить состояние выхода согласно состоянию входа (только если настроен режим входа 1: выключатель с фиксацией) Безопасное состояние выхода настраивается в регистрах 930–935. До FW 1.18.4 были режимы 0 и 1, режим 0 назывался «не восстанавливать состояние реле», а регистров 930–935 не было. | 1.5.3
8 | 0x0008 | Holding | RW | u16 |  | Таймаут потери связи [c] | 1 - 65534 10
9 | 0x0009 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Режим работы входа. В регистре 5 должно стоять значение по умолчанию (0). | 0: кнопки без фиксации, 1: переключатель с фиксацией, 2: отключить все выходы, 3: управление отключено, вход измеряет частоту, 4: управлять по mapping-матрице, 5: не используется в реле 6: управлять по mapping-матрице для кнопок До FW 1.12.0 режимом по умолчанию был 0
10 | 0x000A |  |  |  | Вход 2
11 | 0x000B |  |  |  | Вход 3
12 | 0x000C |  |  |  | Вход 4
13 | 0x000D |  |  |  | Вход 5
14 | 0x000E |  |  |  | Вход 6
16 | 0x0010 |  |  |  | Вход 0 | Режим работы цифрового входа 0 | 2: отключить все выходы, 3: управление отключено, вход измеряет частоту, 4: управлять по mapping-матрице, 6: управлять по mapping-матрице для кнопок | 1.9.0
19 | 0x0013 | Holding | RW | u16 |  | Выбор причины перехода в безопасный режим. Только для WB-MR6C v.3 | 0: Потеря связи или пропадание низковольтного питания 1: Пропадание низковольтного питания 2: Потеря связи | 1.18.4
20 | 0x0014 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Время подавления дребезга [мс] | 0 - 2000 (50) 0 - 250 (50) до FW 1.19.0 0 - 100 (50) до FW 1.17.8 | 1.13.0
21 | 0x0015 |  |  |  | Вход 2
22 | 0x0016 |  |  |  | Вход 3
23 | 0x0017 |  |  |  | Вход 4
24 | 0x0018 |  |  |  | Вход 5
25 | 0x0019 |  |  |  | Вход 6
27 | 0x001B |  |  |  | Вход 0
32 | 0x0020 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счетчик срабатываний входа | 0 − 65535 по кругу Error: 0
33 | 0x0021 |  |  |  | Вход 2
34 | 0x0022 |  |  |  | Вход 3
35 | 0x0023 |  |  |  | Вход 4
36 | 0x0024 |  |  |  | Вход 5
37 | 0x0025 |  |  |  | Вход 6
39 | 0x0027 |  |  |  | Вход 0
40 | 0x0028 | Input | RO | u32 | Вход 1 | Целая часть значения частоты сигнала | x1.52588*10-05, Гц Error: 0 | 1.15.0
42 | 0x002A |  |  |  | Вход 2
44 | 0x002C |  |  |  | Вход 3
46 | 0x002E |  |  |  | Вход 4
48 | 0x0030 |  |  |  | Вход 5
50 | 0x0032 |  |  |  | Вход 6
54 | 0x0036 |  |  |  | Вход 0
41 | 0x0029 | Input | RO | u16 | Вход 1 | Дробная часть значения частоты сигнала 1 Гц = 65536 (2 ^ 16) | Error: 0
43 | 0x002B |  |  |  | Вход 2
45 | 0x002D |  |  |  | Вход 3
47 | 0x002F |  |  |  | Вход 4
49 | 0x0031 |  |  |  | Вход 5
51 | 0x0033 |  |  |  | Вход 6
55 | 0x0037 |  |  |  | Вход 0
464 | 0x01D0 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик коротких нажатий | 0 − 65535 по кругу | 1.17.0
465 | 0x01D1 |  |  |  | Вход 2
466 | 0x01D2 |  |  |  | Вход 3
467 | 0x01D3 |  |  |  | Вход 4
468 | 0x01D4 |  |  |  | Вход 5
469 | 0x01D5 |  |  |  | Вход 6
471 | 0x01D7 |  |  |  | Вход 0
480 | 0x01E0 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик длинных нажатий | 0 − 65535 по кругу
481 | 0x01E1 |  |  |  | Вход 2
482 | 0x01E2 |  |  |  | Вход 3
483 | 0x01E3 |  |  |  | Вход 4
484 | 0x01E4 |  |  |  | Вход 5
485 | 0x01E5 |  |  |  | Вход 6
487 | 0x01E7 |  |  |  | Вход 0
496 | 0x01F0 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик двойных нажатий | 0 − 65535 по кругу
497 | 0x01F1 |  |  |  | Вход 2
498 | 0x01F2 |  |  |  | Вход 3
499 | 0x01F3 |  |  |  | Вход 4
500 | 0x01F4 |  |  |  | Вход 5
501 | 0x01F5 |  |  |  | Вход 6
503 | 0x01F7 |  |  |  | Вход 0
512 | 0x0200 | Input ⚡ | RO | u16 | Вход 1 | Счётчик короткого, а затем длинного нажатий | 0 − 65535 по кругу
513 | 0x0201 |  |  |  | Вход 2
514 | 0x0202 |  |  |  | Вход 3
515 | 0x0203 |  |  |  | Вход 4
516 | 0x0204 |  |  |  | Вход 5
517 | 0x0205 |  |  |  | Вход 6
519 | 0x0207 |  |  |  | Вход 0
384 - 447 | 0x0180 - 0x01BF | Holding | RW | u16 |  | Регистры mapping-матрицы | 0 | 1.9.0
544 - 607 | 0x0220 - 0x025F | Holding | RW | u16 |  | Регистры mapping-матрицы для коротких нажатий | 0 | 1.17.0
608 - 671 | 0x0260 - 0x029F | Holding | RW | u16 |  | Регистры mapping-матрицы для длинных нажатий | 0
672 - 735 | 0x02A0 - 0x02DF | Holding | RW | u16 |  | Регистры mapping-матрицы для двойных нажатий | 0
736 - 799 | 0x02E0 - 0x031F | Holding | RW | u16 |  | Регистры mapping-матрицы для сначала короткого, потом длинного нажатий | 0
800 - 863 | 0x0320 - 0x035F | Holding | RW | u16 |  | Регистры mapping-матрицы для размыкания кнопки | 0 | 1.19.0
864 - 927 | 0x0360 - 0x039F | Holding | RW | u16 |  | Регистры mapping-матрицы для замыкания кнопки | 0
930 | 0x03A2 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Настройка безопасного состояния выхода | 0: Выключен (NO контакты разомкнуты) 1: Включен (NO контакты замкнуты) | 1.18.4
931 | 0x03A3 |  |  |  | Канал 2
932 | 0x03A4 |  |  |  | Канал 3
933 | 0x03A5 |  |  |  | Канал 4
934 | 0x03A6 |  |  |  | Канал 5
935 | 0x03A7 |  |  |  | Канал 6
938 | 0x03AA | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Действие выхода при переходе в безопасный режим | 0: Ничего не делать 1: Перевести выход в безопасное состояние | 1.18.4
939 | 0x03AB |  |  |  | Канал 2
940 | 0x03AC |  |  |  | Канал 3
941 | 0x03AD |  |  |  | Канал 4
942 | 0x03AE |  |  |  | Канал 5
943 | 0x03AF |  |  |  | Канал 6
946 | 0x03B2 | Holding | RW | u16 | Канал 1 | Управление с входов в безопасном режиме | 0: Не блокировать 1: Блокировать в безопасном режиме 2: Разрешить только в безопасном режиме | 1.18.4
947 | 0x03B3 |  |  |  | Канал 2
948 | 0x03B4 |  |  |  | Канал 3
949 | 0x03B5 |  |  |  | Канал 4
950 | 0x03B6 |  |  |  | Канал 5
951 | 0x03B7 |  |  |  | Канал 6
1100 | 0x044C | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Время длинного нажатия [мс]. Если нажатие длится больше указанного времени - считаем его длинным | 500 - 5000 (1000) | 1.17.0
1101 | 0x044D |  |  |  | Вход 2
1102 | 0x044E |  |  |  | Вход 3
1103 | 0x044F |  |  |  | Вход 4
1104 | 0x0450 |  |  |  | Вход 5
1105 | 0x0451 |  |  |  | Вход 6
1107 | 0x0453 |  |  |  | Вход 0
1140 | 0x0474 | Holding | RW | u16 | Вход 1 | Время ожидания второго нажатия [мс]. Если за указанное время второго нажатия не было - считаем нажатие одиночным. 0 - отключит все нажатия, кроме короткого и длинного | 0 - 2000 (300)